ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 3,0 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа – 3,0 – 1,0 Г/Лж/М)

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 3,0 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа – 3,0 – 1,0 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			3,0

- Температура воды на выходе, (С не более				115

- Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,0 (10,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		92,4 / 92,5

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС			200 (220)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			550 (5,5)

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25  °C), м3/час							103,2

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 45 °C), м3/час 	 					56,5

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					326,7 / 273,4

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	3413,3 / 3505,8

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				3796,1 (3773,0)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2 	98,0

- радиационная	16,7

- конвективная	81,3

14 Водяная ёмкость, м3 	8,6

15 Теплонапряжение топочного объёма, МВт/м3 	0,877

16 Допустимое число циклов

- из холодного состояния	250

- из горячего состояния	150000

17     Габаритные размеры (см. рисунок 1), мм

- длина							4485

- ширина							2400

- высота							2600

18  Размеры топочной камеры (см. рисунок 1), мм

- длина топки до поворотной камеры, L			3580

- диаметр топки в свету, D				Ø1168

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			400 x 500

20  Масса котла (без горелки), т					9,9

21   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15