ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

Наименование изделия

Котёл ФР10-15-16-204  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –15 – 1,6 Г/Лж/М)

Наименование изделия

Котёл ФР10-15-16-204  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –15 – 1,6 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			15

- Температура воды на выходе, (С не более				150

3     Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,6 (16,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		93,0 / 93,0

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		165 (215)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па				2200

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25 / 45 °C), м3/час						515,9 / 282,5

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 80 °C), м3/час						159,6

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					1621,8 / 1359,8

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	16945,8 / 17435,6

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				18846,2 (18764,8)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2                                                  378,5

- радиационная                                                                      45,0

- конвективная 							333,5

14 Водяная ёмкость, м3 						  25,1

15 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3 			1104

16 Допустимое число циклов

- из холодного состояния					 310

- из горячего состояния 					80 000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							7650

- ширина							3390

- высота							3585

18  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			5880

- диаметр топки в свету, D				Ø1700

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			900 x 900

20  Масса котла (без горелки), т					34,4

21  Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла				           20 лет