ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 1,0 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа – 1,0 – 1,0 Г/Лж/М)

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 1,0 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа – 1,0 – 1,0 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			1,0

- Температура воды на выходе, (С не более				115

- Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,0 (10,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		90,0 / 90,2

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС			200 (220)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			460 (4,6)

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25  °C), м3/час							34,4

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 45 °C), м3/час 	 					18,8

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					111,8 / 93,4

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	1168,1 / 1197,9

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				1299,1 (1289,2)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α =1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2	32,9

- радиационная	6,7

- конвективная	26,2

14 Водяная ёмкость, м3	2,1

15 Теплонапряжение топочного объёма, МВт/м3	0,843

16 Допустимое число циклов

- из холодного состояния	350

- из горячего состояния	50000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							2855

- ширина							1640

- высота							1695

18  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			2015

- диаметр топки в свету, D				Ø736

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			306 x 306

20  Потери тепла в окружающую среду, q5%                                         0,40

21  Масса котла (без горелки), т					3,6

22   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15