Комплектация котлов серии «FR10-ХХ-16-204» автоматикой безопасности и запорно-регулирующей арматурой в пределах котла

Котлы FR10-12-16-204, FR10-15-16-204

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1* | Термостат двойной (ограничение от 70 до 140оС) тип L6191C2021 Honeywel l | 1 |
| 2* | Термостат одинарный (ограничение от 70 до 140оС) тип L6188A2036 Honeywell | 1 |
| 3 | Термостат одинарный, шкала 30-90оС (управление рецирк. насосом) | 1 |
| 4 | Термометр биметаллический БТ-71.112 (0-160 оС) G1/2.150.1,5 с защитной гильзой G1/2 | 2 |
| 5 | Электроконтактный датчик дифференциального давления PS500B (разряжение за котлом) | 1 |
| 6 | Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,3…+0,3), кл. 1,5 | 1 |
| 7 | Биметаллический термометр БТ-52.212 (0…300 оС). G1/2.200. 1,5 с защитной гильзой G1/2 | 1 |
| 8 | Манометр D=160, Рmax=2,5 МПа, тип ДМ02-160-1, кл.1,5 | 2 |
| 9* | Реле давления ВСР 4L c ручным сбросом на минимум, 1-10бар, дифференциал 0,45бар | 1 |
| 10 | Реле давления ВСР 5H c ручным сбросом на максимум, 2-16бар, дифференциал 1,2бар | 1 |
| 11* | Предохранительный клапан, тип ПРЕГРАН КПП 496-01 | 2 |
| 12 | Блок управления котлом (БУК) | 1 |
| 12.1 | Датчик давления ПД100-ДИ1,6М-0,5.И.11, класс точности 0,5, титан | 1 |
| 12.2 | Бобышка КП-00025 | 1 |
| 12.3 | Датчик температуры ДТС035-50М.В3.120, -50+180 оС | 1 |
| 12.4 | Бобышка КП-00022 | 1 |
| 13 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 5 |
| 14 | Демпферная трубка Тип 01, с/р | 2 |
| 15 | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 3 |
| 15 | Бобышка КП-00025 | 5 |
| 16 | Вентиль запорный фланцевый 34.460 DN250 PN25 эл.привод Auma SA 14.2, 400V 50Hz 3 ̴ | 1 |
| 17 | Балансировочный клапан 22.042 DN200 PN16 Tmax 175 оС ARI-ASTRA Plus | 1 |
| 18 | Вентиль запорный фланцевый 34.046 DN250 PN25 Tmax 400 оС ARI-FАВА -Plus | 1 |
| 19 | Реле контроля расхода воды через котёл V4 Flotect c универсальной лопастью | 1 |
| 20 | Кран шаровой полнопроходной 2″, ручка стальная, резьба вн-вн | 2 |
| 21 | Кран шаровой полнопроходной 1″, ручка стальная, резьба вн-вн | 2 |

Примечание:

При работе котла (котлов) в одноконтурной схеме системы отопления дополнительно могут до оснащаться  двумя дренажами Ду50 для периодической продувки нижних точек котла и воздушником Ду32.

Дополнительно может комплектоваться системой рециркуляции котла и донного обогрева, шкаф управления для электропривода задвижки (затвора).

| 11/12 FR10-12-16-204 | Предохранительный клапан, тип ПРЕГРАН КПП 496-01 DN80/125 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 11/15 FR10-15-16-204 | Предохранительный клапан, тип ПРЕГРАН КПП 496-01 DN100/150 | 2 |

Внимание !

Комплектация (количество) погружных термостатов поз. 2* зависит от типа

применяемой горелки.

При работе котла по температурному графику 115/70 о С, 150/70 о С комплектация поз.9 обязательна.

При работе котла по температурному графику150/70 о С поз.1* комплектуется реле температуры КР81

с ручным сбросом на максимум, диапазон настройки 80-150 о С, с настраиваемым дифференциалом.

Принадлежности для реле температуры КР

| Тип | Описание | Код для заказа |
| --- | --- | --- |
| Стенной кронштейн | Винты и шайбы для монтажа включены в комплект | 060-105566 |
| Кабельный ввод с резьбой |  | 060-105966 |
| Гильза | Нержавеющая сталь. Размеры: L 110 х d15мм, с сальником | 060L333166 |
| Теплопроводная паста | Паста в шприце объёмом 3,5 см3 | 041E0114 |